РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                                          РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛЕНООЗЕРНОГО СЕЛЬСОВЕТА                                  ШИРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                               
[bookmark: _GoBack].02.2026 г.                                                                                                                          № 
                                                                  с. Соленоозерное 

Об актуализации Порядка (план) действий
по ликвидации последствий аварийных ситуаций
в сфере теплоснабжения на территории сельского
поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского
муниципального района Республики Хакасия
(в том числе с применением электронного
моделирования аварийных ситуаций) 

В соответствии Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, руководствуясь Уставом сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, администрация Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализацию Порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) на 2026-2027 годы согласно приложению.
2. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию), размещению на официальном сайте Соленоозерного сельсовета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава сельского поселения 
Соленоозерного сельсовета
Ширинского муниципального района
Республики Хакасия:                                                                                          А.П.Никитин
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[bookmark: _Toc211427586][bookmark: _Toc221531627][bookmark: _Hlk185939204]Раздел 1. Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc211427587][bookmark: _Toc221531628]Основные положения актуализации плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.
1.1.1. [bookmark: _Toc211427588][bookmark: _Toc221531629]Общие положения

1.1.1.1. Настоящий документ представляет собой актуализированную редакцию Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия (далее – ПЛАС) актуализирован во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
- п приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;
- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;
- иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.
1.1.1.2. Основным документом, регламентирующим требования к порядку актуализации и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в плане действий, является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234).
1.1.1.3. В соответствии с п/п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации, утверждается постановлением Администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия до 15 февраля соответствующего года и должен содержать следующие сведения:
- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;
- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);
- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;
- состав и дислокацию сил и средств;
- перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);
- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.
1.1.1.4. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.
1.1.1.5. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте Администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.
1.1.1.6. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.
1.1.1.7. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться Планом действий в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.
1.1.1.8. ПЛАС должен находиться:
а) в Администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия;
в) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия;
г) в ЕДДС, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия;
д) в оперативных службах, связанных с функционированием систем теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия;
1.1.1.9. Ответственность за актуализацию ПЛАС возлагается на Главу Администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, ответственного за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства.
1.1.1.10. В соответствии с п. 9 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь ПЛАС.
[bookmark: _Hlk185938609]Основные понятия и термины
В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия и термины:
«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;
«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и
 технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:
«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;
«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;
«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;
 «коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;
 «коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;
 «мониторинг состояния системы теплоснабжения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);
«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;
«потребитель» лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;
«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;
«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;
«система теплоснабжения» совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;
«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;
«тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);
«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию
 работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;
«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.

1.1.2. [bookmark: _Toc186027536][bookmark: _Toc211427589][bookmark: _Toc221531630] Цели, задачи, обязанности

1.1.2.1.  ПЛАС актуализируется в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения.
1.1.2.2. ПЛАС должен решать в сельском поселении Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия следующие задачи:
- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения; 
- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;
- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в сельском поселении Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;
- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;
- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.
1.1.2.3. Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.
1.1.2.4 Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:
- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.
1.1.2.5 При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.
1.1.2.6 При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает на отопление 6 часов и горячее водоснабжение более 8 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на Администрацию и оперативный штаб по жилищно-коммунальному хозяйству в сельском поселении Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия.
1.1.2.7 Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия осуществляется в соответствии с «Регламентом взаимодействия администрации сельсовета и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций, технологических нарушений на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-значимых объектах», настоящим ПЛАС.
1.1.2.8. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете Администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия и организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год.
1.1.2.9. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями.
1.1.2.10. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.
Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:
- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;
- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;
- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;
- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;
- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.
1.1.2.11 Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:
- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия дежурных аварийных служб;
- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального района и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.
1.1.2.12. Организации, обеспечивающие централизованным теплоснабжением, обязаны довести до жителей, проживающих в домах блокированной застройки, любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях в системах теплоснабжения.

1.1.3. [bookmark: _Toc221531631]Краткая характеристика
[bookmark: _Toc221531632]1.1.3.1. Административное деление, население

Соленоозерное - село в Ширинском муниципальном районе Хакасии. Ранее, Новоселовской волости Минусинского уезда (округа) Енисейской губернии.
Находится в 35 км от райцентра — пгт Шира и ж.-д. станции. Расположено на берегу р. Белый Июс, в непосредственной близости от озера Тус.
Общая численность постоянного населения по данным государственной статистической отчетности по состоянию на 2021 год составляло 580 человек.
Карта (схема) границ Ширинского муниципального района приведена на рисунке 1.1.1
[image: ] 1

[bookmark: _Toc83658915][bookmark: _Toc181028928]1 - Ширинский муниципальный район
[bookmark: _Ref190964404][bookmark: _Toc190964991]Рисунок 1.1.1 – Карта (схема) границ Ширинского муниципального  района

1.1.3.2. [bookmark: _Toc20074882][bookmark: _Toc136336869]Климат и погодно - климатические явления

Климат. Климат на территории Ширинского муниципального района резко континентальный с сухим жарким летом и холодной малоснежной зимой.
Температура воздуха. Средняя температура воздуха июля: для степей - +18,8°C, для горной местности - +12,3 – 14,6 °C, января: для степей - −19 °C, для горной местности - −17 °C. Количество солнечных дней в республике значительно выше, чем в соседних регионах. Период с положительной температурой 200 дней. Ясных и солнечных дней 311. Вегетационный период до 150 дней в долинах. Осень, зима и весна преимущественно без осадков, дожди выпадают в летние месяцы.
Среднемесячная и годовая температура воздуха по Ширинскому муниципальному району представлена в таблице 1.1.3.2.Таблица 
[bookmark: _Ref190962884][bookmark: _Toc191049781]Таблица 1.1.3.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха 
	Значение, (Со)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	- 11,7
	-9,5
	-2,0
	-8,0
	16,6
	22,2
	25,0
	21,8
	14,8
	6,4
	-6,3
	-13,2
	2021



Ветер. В районе преобладают юго-западные ветры. Сильные ветры характерны для весеннего периода, нередко они приводят к возникновению пыльных бурь. Открытость территории с севера способствует проникновению арктического воздуха.

1.2. [bookmark: _Toc221531633]Описание системы централизованного теплоснабжения

1.2.1. В административных границах сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда и школа. Централизованное теплоснабжение в с. Соленоозерное обеспечивается МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик». 
1.2.2. В сельском поселении Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия деятельность в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляет одна организация. 
Перечень организаций, функционирующих в системе теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, представлен в таблице 1.2.2.
[bookmark: _Ref190963029][bookmark: _Toc191049784]Таблица 1.2.2 - Перечень организаций, функционирующих в системе теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия 
	№ п/п
	Наименование организации
	Адрес

	1
	МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»
	Республика Хакасия, Ширинский муниципальный район, с. Соленоозерное, ул. Карла Маркса 42Г


1.2.3. В системе централизованного теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия функционирует один централизованный источник тепловой энергии. Суммарная установленная тепловая мощность централизованного источника тепловой энергии составляет 1,08 Гкал/час. 
1.2.4. Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, представлен в таблице 1.2.4.
[bookmark: _Ref190963067][bookmark: _Toc191049785]Таблица 1.2.4 - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Адрес места нахождения источника тепловой энергии
	Температурный график
	Эксплуатирующая организация

	1
	Котельная 
	Республика Хакасия, Ширинский муниципальный район, с. Соленоозерное, ул. К. Маркса 38 А 
	95/70
	МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»



1.2.5. Сведения о тепловых сетях централизованного источника тепловой энергии на территории сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия представлены в таблице 1.2.5.
[bookmark: _Ref190963131][bookmark: _Toc191049787]Таблица 1.2.5 - Сведения о тепловых сетях централизованного источника тепловой энергии, на территории сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия 
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Эксплуатирующая организация
	Протяженность, м
	Средний диаметр, мм 

	1
	Котельная
	МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»
	310
	50-100



1.3. [bookmark: _Toc211427593][bookmark: _Toc221531634]Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению

1.3.1. Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электроснабжающие, водопроводно-канализационного хозяйства, социальной сферы, организации). 
1.3.2. Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием системы теплоснабжения на территории сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия представлены в таблице 1.3.2.

[bookmark: _Ref190963174][bookmark: _Toc136270219][bookmark: _Toc136336873][bookmark: _Toc191049788]Таблица 1.3.2 - Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием системы теплоснабжения на территории сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия
	№
п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация
	Электросетевая 
организация
	Водоснабжающая организация

	1
	Котельная
	МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»
	ООО «Росатом Энергосбыт бизнес» Хакасия
	МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»


 
1.3.3. Лица, ответственные за исполнение ПЛАС, назначаются местными распорядительными документами:
- Главой сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия;
- руководителями организаций, функционирующих в системе теплоснабжения;
-	руководителями организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения.
1.3.4. При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций.
1.3.5. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий. 
1.3.6. Контактные данные ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия приведены в разделе 9 «Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения» настоящего ПЛАС. 
1.3.7. Сведения по ответственным лицам сформированы по состоянию на дату актуализации Плана действий и подлежат ежегодной корректировке указанных в нем сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений.

1.4. [bookmark: _Toc211427594][bookmark: _Toc221531635][bookmark: _Toc186027539]Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение

1.4.1. Теплоснабжение жилых зданий и социально-значимых объектов (далее – СЗО) на территории муниципального образования обеспечивается от централизованного источника тепловой энергии.
Распределение жилых домов и СЗО на территории сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия по источникам тепловой энергии представлено в таблице 1.4.1.
[bookmark: _Ref190963234]Таблица 1.4.1. Распределение жилых домов и СЗО на территории сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, по источникам тепловой энергии
	№
п/п
	Адрес дома, СЗО (населенный пункт, улица, номер дома)
	Наименование источника тепловой энергии, к которому подключен дом, эксплуатирующая организация

	1
	ул. Карла Маркса, 36 кв. 2, 
ул. Карла Маркса, 39
	Котельная, МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»


Распределение СЗО на территории сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия по объектам системы централизованного теплоснабжения представлено в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2. Распределение СЗО на территории сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия по объектам системы централизованного теплоснабжения
	№
п/п
	Наименование, адрес СЗО 
(населенный пункт, улица, номер)
	Наименование источника тепловой энергии, к которому подключен дом, эксплуатирующая организация

	1
	МБОУ СШ №12 с. Соленоозерное, ул. К. Маркса 42А 
	Котельная, МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»



1.5 Согласно пп. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители тепла по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:
- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные». 
Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;
- вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;
- третья категория - остальные потребители.
Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.
При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).
Перечень потребителей первой категории надежности в системе теплоснабжения на территории сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия с распределением их по источникам тепловой энергии представлен в таблице 1.5.1.

[bookmark: _Ref190963330][bookmark: _Toc191049791]Таблица 1.5.1 - Перечень потребителей первой категории надежности в системе теплоснабжения на территории сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия
	№
п/п
	Наименование, адрес СЗО 
(населенный пункт, улица, номер)
	Наименование источника тепловой энергии, к которому подключен дом, эксплуатирующая организация

	1
	МБОУ СШ №12 с. Соленоозерное, ул. К. Маркса 42А
	Котельная, МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»







[bookmark: _Toc211427596][bookmark: _Toc221531636][bookmark: _Toc426063755]Раздел 2.	 Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения 
2.1. [bookmark: _Toc211427597][bookmark: _Toc221531637]Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения 

2.1.1. Аварийная ситуация – технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений, или оборудования, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.
2.1.2. Аварийные ситуации подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий:
- на приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;
- на приводящие к разрушению или повреждению оборудования объектов, которые привели к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;
- на приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которые привели к прекращению теплоснабжения потребителей;
- на не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.
2.1.3. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия могут послужить:
- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);
- человеческий фактор (неправильные действия персонала);
- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;
- внеплановая (аварийная) остановка (выход из строя) оборудования и участков тепловых сетей на объектах систем теплоснабжения.
2.1.4. Наиболее вероятными в сельском поселении Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия являются следующие сценарии аварийных ситуаций:
а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов на котельной и насосных станций, по одному из питающих вводов; 
б) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения на срок менее 4 часов, при отсутствии на нем аккумулирующих резервуаров;
в) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии первой категории надежности, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом оставшиеся котлы не обеспечивают отпуск тепловой энергии потребителям первой категории в количестве, определяемом: минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха); режимом температуры воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,95 на отопление и ГВС при отсутствии возможности отключения нагрузки ГВС;
г) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии независимо от категории надежности котельной, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом невозможно обеспечивать количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий надежности в размере, представленном в таблице 2.1.1.
[bookmark: _Ref190963498][bookmark: _Toc191049793]Таблица 2.1.1 – Размер подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха на отопление, 0С

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение подачи теплоты, %, до
	78
	84
	87
	89
	91


д) порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, при наличии возможности резервирования от других источников или других участков тепловых сетей;
е) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки;
ж) порыв (инцидент) на магистральных участках тепловых сетей, требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей; 
и) порыв (инцидент) на распределительных участках тепловых сетей, требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей; 
2.1.5. Наиболее опасными в сельском поселении Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия по последствиям являются следующие сценарии аварийных ситуаций: 
а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного полного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов котельной и насосных станций; 
б) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения более 4 часов при отсутствии аккумулирующих резервуаров;
в) одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;
г) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки;
д) одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии, котельной, насосной станции;
е) порыв (инцидент) на магистральных, распределительных участках тепловых сетей, требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым отсутствует резервирование от других источников или других участков тепловых сетей;
2.1.6. Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия могут быть:
-  системы, по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов и холодной воды на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях (котельной, подкачивающие насосные станции);
- источники тепловой энергии;
- тепловые сети и сооружения на них.
Основные причины возникновения и описание аварийных ситуаций, возможных их масштабов и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации в работе систем теплоснабжения  в сельском поселении Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия представлены в таблице 2.1.2.
[bookmark: _Ref190963536][bookmark: _Toc136270218][bookmark: _Toc426063897][bookmark: _Toc191049794]Таблица 2.1.2 Таблица 2.1.2 Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала в работе системы теплоснабжения в сельском поселении Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия
	Причина возникновения аварийной ситуации
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия
	Уровень реагирования (местный[footnoteRef:1], объектовый[footnoteRef:2]) [1:   Местный уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации.]  [2:  Объектовый уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации.] 

	Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, насосную станцию
	Остановка работы источника тепловой энергии, насосной станции
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный 
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки электрической энергии начальнику ЖКХ МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик», Единую Дежурную Диспетчерскую Службу района (ЕДДС)

	
	
	
	
	2.Сообщить об отсутствии электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу электросетевой организации.

	
	
	
	
	3. Перейти на резервную схему питания (второй ввод) или автономный источник электроснабжения (дизель-генератор)

	
	
	
	
	4. При длительном отсутствии электрической энергии организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации

	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный 
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки воды начальнику ЖКХ МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик», Единую Дежурную Диспетчерскую Службу района (ЕДДС)

	
	
	
	
	3.При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации

	Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Снижение температуры теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный 
(топливо – уголь)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива начальнику ЖКХ МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик», Единую Дежурную Диспетчерскую Службу района (ЕДДС)

	
	
	
	
	2.Сообщить о прекращении подачи топлива в аварийно-диспетчерскую службу. 

	
	
	
	
	3. Организовать переход на резервное топливо (при его наличии)

	
	
	
	
	4. При отсутствии резервного топлива и превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации

	
	
	
	Объектовый (локальный) (топливо-уголь)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива начальнику ЖКХ МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик», Единую Дежурную Диспетчерскую Службу района (ЕДДС)

	
	
	
	
	2. Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации

	
	
	
	
	3. Организовать переход на резервное топливо при его наличии

	
	
	
	
	4. Организовать работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации

	
	
	
	
	5. При длительном отсутствии подачи топлива организовать работы по предотвращению размораживания системы силами персонала своей организации

	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый (локальный)
	Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы силами персонала своей организации. 
При длительном отсутствии работы котла организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации

	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	1.Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы силами персонала своей организации

	
	
	
	
	2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации

	Пожар в котельной или в непосредственной близости от объекта
	Блокирование работы объекта
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый
Местный
	1. Сообщить о происшествии в пожарную службу, ЕДДС

	
	
	
	
	2. Сообщить о происшествии начальнику ЖКХ МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик», Единую Дежурную Диспетчерскую Службу района (ЕДДС)

	
	
	
	
	3.Принять меры по предотвращению пожара помещения 

	
	
	
	
	4.Оказать помощь пострадавшим 

	
	
	
	
	5.Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения

	
	
	
	
	6. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов

	
	
	
	
	7. Вызвать пожарную команду

	
	
	
	
	8. При превышении допустимого времени устранения последствий возгорания организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации

	Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары
	Порыв (инциденты) на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый (локальный)
	1. Сообщить о происшествии начальнику ЖКХ МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик», Единую Дежурную Диспетчерскую Службу района (ЕДДС)

	
	
	
	
	2.Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру)

	
	
	
	
	3. Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования

	
	
	
	
	4. При необходимости организовать устранение последствий аварийной ситуации силами персонала своей организации

	
	
	
	
	5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в тепловой сети и длительном отсутствии циркуляции теплоносителя организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации

	
	
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	1. Организовать устранение аварии (инцидента) силами ремонтного персонала своей организации

	
	
	
	
	2. При возможности временной подачи теплоносителя, оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования

	
	
	
	
	3. При длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации



2.2. [bookmark: _Toc221531638]Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций

2.2.1. Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ по устранению аварийных ситуаций в системе теплоснабжения базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличии основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания.
2.2.2. Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения аварийной ситуации не должно превышать 60 минут с момента получения оповещения о происшествии от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки).
2.2.3. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации организацией, функционирующей в системе теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, принимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации, ремонтно-восстановительные и другие работы, исключающие повторение происшествия, направленные на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и СЗО. 
2.2.4. Нормативное время готовности к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации непосредственно на месте происшествия не должно превышать 60 минут.

2.3. [bookmark: _Toc211427599][bookmark: _Toc221531639]Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций

2.3.1. Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации в муниципальном образовании осуществляется лицом, ответственным за локализацию и ликвидацию происшествия, совместно Администрацией сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия и задействованными оперативными службами. 
2.3.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительное отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организаций, функционирующей в системе теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.
2.3.3. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на работоспособность иных смежных инженерных сетей и объектов, организации, функционирующий в системе теплоснабжения, оповещают владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной о происшествии через свои диспетчерские службы.
2.3.4. Приложением №1 к «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» установлены следующие допустимые продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги:
- отопление - не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C;
- горячее водоснабжение - 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд.
2.3.5. Время на устранение повреждения на участке тепловой сети зависит от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.
Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети представлено в таблице 2.3.1. 
[bookmark: _Ref190963581][bookmark: _Toc191049795]Таблица 2.3.1. - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети
	Диаметр труб d, м
	Расстояние между секционирующими задвижками l, км
	Среднее время восстановления, ч

	0,1-0,2
	-
	5


[bookmark: _Hlk117868676]2.3.6. Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях. 
Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях представлено в таблице 2.3.2.

[bookmark: _Ref190963612][bookmark: _Toc119080739][bookmark: _Toc136270220][bookmark: _Toc191049796]Таблица 2.3.2 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях
	№ п/п
	Вид аварийной ситуации
	Время на устранение, час.
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	1
	Отключение отопления
	2
	18
	18
	15
	15

	2
	Отключение отопления
	4
	18
	15
	15
	15

	3
	Отключение отопления
	6
	15
	15
	15
	10

	4
	Отключение отопления
	8
	15
	15
	10
	10


2.3.7. Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности систем теплоснабжения, производственных инструкций.









[bookmark: _Toc211427600][bookmark: _Toc221531640]Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения
3.1. [bookmark: _Toc211427601][bookmark: _Toc221531641]Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам

3.1.1. Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.
3.1.2. Для решения задач по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения привлекаются оперативные подразделения организаций (учреждений), связанных с функционированием систем теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия.
Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений), связанных с функционированием системы теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия представлены в таблице 
Таблица 3.1.2.
[bookmark: _Ref190963645][bookmark: _Toc191049797]
Таблица 3.1.2. - Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием системы теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия
	Наименование организации (учреждения) 
	Функциональная группа
	Выделяемые

	
	
	силы
	средства

	Единая дежурная диспетчерская служба
	диспетчерская служба (круглосуточно)
	операторы
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	Территориальная противопожарная и спасательная служба МЧС России
	территориальная дежурная служба
	диспетчер приему вызовов 
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	выездная бригада 
	специализированная машина пожарно-спасательного гарнизона

	Служба скорой медицинской помощи 
	территориальная дежурная служба
	фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	выездная бригада скорой медицинской помощи
	специализированная машина скорой помощи

	МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»
	дежурная служба организации (круглосуточно)
	оперативный дежурный
	оргтехника, средства связи на рабочем месте

	
	
	выездная аварийно-ремонтная бригада
	специализированный автомобиль



3.2. [bookmark: _Toc221531642][bookmark: _Toc211427603]Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения

3.2.1. К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно–ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, используются материалы организаций, функционирующих в системе теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, в ведении которых находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника и оборудование привлеченных организаций.
3.2.2. Количество сил и средств, необходимых для ликвидации аварийной ситуации должно определяться ежегодно и утверждаться нормативным документом организаций, которые могут быть привлечены к указанным работам.
3.2.3. Количество сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального района для организаций, функционирующих в системе теплоснабжения, утверждаются ежегодно главным инженером организации.
3.2.4. Количество сил и средств в теплоснабжающей организации (МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик») для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, предоставлено в Таблице 3.2.4.
Таблица 3.2.4. Количество сил и средств в теплоснабжающей организации (МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик») для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия
	Наименование организации (учреждения)
	Функциональная группа
	Выделяемые

	
	
	силы
	средства

	МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»
	-
	-
	средства связи на рабочем месте

	
	аварийно-восстановительная команда (круглосуточно)
	состав: аварийная команда в составе: командир АВК – 1 чел.; водитель - 1 чел.
слесарь- сантехник - 1 чел.; электрогазосварщик - 1 чел.
	 генератор – 1 ед.; сварочный – 1ед.; газовые баллоны – 0 комплект, дежурный автомобиль - 1 ед.

	
	Оперативный персонал на котельных (круглосуточно)
	состав: оператор котельной - 1 ед.; сменный мастер – 0 ед., слесарь ремонтник– 0 ед.;
электрогазосварщик – 0 чел.
	да




3.2.5.	 Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций теплоснабжающая организация располагают необходимыми инструментами и материалами. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии действующими нормативами, место хранения определяется главным инженером организации.
[bookmark: _Toc221531643]3.2.6. Перечень материальных ресурсов, которые необходимо зарезервировать (неснижаемый запас) для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, связанным с функционированием систем МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» предоставлен в Таблице 3.2.6.

Таблица 3.2.6. Перечень материальных ресурсов, которые необходимо зарезервировать (неснижаемый запас) для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, связанным с функционированием систем 
	№
п/п
	Наименование материального ресурса
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Вентили (место хранения)
	шт.
	21/бытов. помещ в котельной

	2
	Задвижки (место хранения)
	шт.
	2/ бытов. помещ в котельной

	3
	Минплита (место хранения)
	куб. м.
	0,5/ бытов. помещ в котельной

	4
	Труба стальная Д -57
	м
	62,8/ бытов. помещ в котельной

	5
	Труба стальная Д -20
	м
	53/ бытов. помещ в котельной

	6
	Труба стальная РР-110
	м
	24/ бытов. помещ в котельной

	7
	подшипник
	шт
	4/ бытов. помещ в котельной

	8
	Насосы центробежные ЭЦВ 6-16-100
	Шт.
	1/ бытов. помещ в котельной

	9
	Двигателя электрические
	Шт.
	3 бытов. помещ в котельной /

	10
	колосники
	Шт.
	39/ бытов. помещ в котельной

	11
	отводы
	шт
	20/ бытов. помещ в котельной

	12
	Кабельная продукция 3/50
	м
	127,5/ бытов. помещ в котельной

	13
	Кабельная продукция 3/3,5
	м
	132,5/ бытов. помещ в котельной

	14
	Кабельная продукция 2/2,5
	м
	127/ бытов. помещ в котельной

	15
	Жесть
	шт
	10/ бытов. помещ в котельной

	16
	сгоны
	шт
	20/ бытов. помещ в котельной

	17
	Вентилятор ВР 12-25
	шт
	2/ бытов. помещ в котельной

	18
	Карбид
	кг
	102/ бытов. помещ в котельной



[bookmark: _Toc221531644]Перечень материальных ресурсов, запасных части и оборудования для аварийно – восстановительных работ на котельных и Перечень материальных ресурсов, запасных части и оборудования для аварийно – восстановительных работ на инженерных сетях не предоставлен.






















[bookmark: _Toc211427604][bookmark: _Toc221531645]Раздел 4. Состав и дислокация сил и средств.
[bookmark: _Toc211427605][bookmark: _Toc221531646]4.1. Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

4.1.1. Состав сил в учреждениях и организациях, связанных с функционированием системы теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, привлекаемых в рамках своих полномочий для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения: 
а) в Администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия:
[bookmark: _Hlk208415854]- Глава Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия; 
- Специалист подразделения администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, курирующий жилищно-коммунальное хозяйство;
- операторы Единой дежурной диспетчерской службы АМО Ширинского муниципального района (далее – ЕДДС), находящиеся на смене.
б) в организации, функционирующей в системе теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия:
- руководитель предприятия ЖКХ; 
- персонал производственно-технической службы; 
- инженерно-технические работники и операторы (машинисты) дежурной смены котельных;
- члены аварийно-ремонтных бригад.
в) в оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения муниципального образования только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:
- оперативный дежурный персонал; 
- выездные бригады, выездные аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями.
г) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих функционирование системы теплоснабжения муниципального образования только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:
- оперативный дежурный персонал; 
- выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждённым в установленном порядке штатными расписаниями.
4.1.2. Состав средств в учреждениях и организациях, связанных с функционированием системы теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, требуемых при выполнении ими своих функций для локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения:
- оргтехника и средства связи;
- программное обеспечение;
- легковой, в том числе дежурный и грузовой автомобильный транспорт;   
- специализированные автомобили – ремонтные, медицинские, противопожарные;
- грузоподъемная и землеройная техника;
- сварочное оборудование;
Состав средств ежегодно определяется и утверждается нормативным документом организаций (учреждений), которые могут быть привлечены для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения.
4.1.3. Количественный состав сил для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования определенный организациями (учреждениями) на 2026-2027 гг. представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.

4.2. [bookmark: _Toc211427606][bookmark: _Toc221531647][bookmark: _Toc207781839]Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций

4.2.1. Дислокация (размещение) сил в режиме повседневной эксплуатации систем централизованного теплоснабжения в сельском поселении Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия осуществляется на стационарных пунктах (местах), по месту нахождения ответственных лиц и персонала. Пункты (рабочие места) оснащены средствами связи, необходимыми техническими средствами и документацией.
4.2.2. При возникновении аварийных ситуаций дислокация средств может измениться в зависимости от функционального назначения сил, к которым они приписаны:
а) остаются на пунктах управления: средства оперативного персонала (ЕДДС АМО Ширинского района, дежурного персонала экстренных оперативных служб); 
б) перемещаются в центр событий для использования при локализации и ликвидации происшествия: средства аварийно-восстановительных команд (противопожарной и спасательной службы МЧС России, органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, службы Скорой медицинской помощи, органов Росгвардии).
4.2.3. Дислокация аварийно-спасательных формирований должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность прибытия к любому объекту в своей зоне ответственности за время, не превышающее нормативное, с момента поступления дежурному персоналу сигнала о возникновения аварийной ситуации.
Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системе теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия, представлено в таблице 4.2.3. 

[bookmark: _Ref190963866][bookmark: _Toc191049803]Таблица 4.2.3 - Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия
	Наименование организации (учреждения)
	Время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова 

	
	

	МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»
	немедленно, Ч+0ч.30мин.


	Территориальная противопожарная и спасательная служба МЧС России
	Ч+0ч.20 мин. в сельской местности
(п.1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 №112-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

	Орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на территории Ширинского муниципального района
	незамедлительно (протяженность маршрута патрулирования должна обеспечивать прибытие наряда к месту происшествия не более чем в течение 5-7 минут и не может превышать 6 км. для патрулей на автомобиле, 4 км. для патрулей на мотоцикле, 1,5 км. для пеших патрулей)
(п.1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»)

	Служба Скорой медицинской помощи на территории Ширинского муниципального района
	Ч+0ч.20 мин. для оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме;
Ч+2ч.00 мин. для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме
(п.6 прил. №2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 №338н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»)

	Аварийная служба электросетевой компании на территории Ширинского муниципального района
	немедленно, Ч+1ч.30мин.


4.2.1. При необходимости, по решению ответственного руководителя работ, для локализации и ликвидации аварийной ситуации в условиях критически низких температур окружающего воздуха могут быть привлечены дополнительные силы и средства.
4.2.2. Количественный состав средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования определенный организациями (учреждениями) на 2026-2027 гг. представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.

4.3. [bookmark: _Toc211427607][bookmark: _Toc221531648]Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций

4.3.1. Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия и минимизации ущерба от их возникновения зависит от действий ответственных лиц.
Ответственные лица должны действовать согласованно, четко, спокойно, в рамках своих полномочий, определенных должностными и иными действующими инструкциями, со знанием ситуации в системе теплоснабжения, оборудования, настоящим Планом действий и в соответствии складывающейся обстановки - для недопущения негативного развития происшествия. 
Все ответственные лица, указанные в ПЛАС, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.
Форма Блок-схемы действий ответственных лиц муниципального образования по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения приведена на рисунке 4.3.1
4.3.2. Обязанности диспетчера ЕДДС АМО Ширинского муниципального района.
Диспетчер действует в круглосуточном режиме следующим образом:
а) извещает об обнаружении;
б) анализирует информацию по масштабу аварии и возможным последствиям;
в) руководит работами до прибытия главного инженера и аварийно-восстановительной команды;
г) фиксирует показатели в журнале;
д) моделирует сценарий развития последствий аварийной ситуации;
е) информирует о результатах.
4.3.3. Обязанности ответственного лица, в случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей.
В случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей руководство аварийно-ремонтными работами возлагается как правило на Заместителя Главы Администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства (здесь – ответственный руководитель работ), который координирует свои действия с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования в соответствии с настоящим Планом действий.
Ответственный руководитель работ действует следующим образом:
а) направляет и руководит аварийно-восстановительной командой;
б) создает и собирает штаб, контролирует состав лиц, дает распоряжения специалистам;
в) через организации и местную систему оповещения и информирования, оповещает жителей.
4.3.4. Обязанности руководителя организации, функционирующей в системах теплоснабжения:
а) прибывает на место аварийной ситуации;
б) моделирует сценарий развития последствий аварийной ситуации
в) организует спасательные работы, эвакуацию, принимает меры по сохранению имущества, меры по нераспространению аварийной ситуации;
г) по результатам обследования определяет объем последствий сценария развития аварийной ситуации;
д) при необходимости направляет дополнительную аварийно-восстановительную команду.
4.3.5. Обязанности персонала аварийно-восстановительной команды.
Персонал аварийно-восстановительной команды действует незамедлительно в круглосуточном режиме по распоряжению командира аварийно-восстановительной команды. 
4.3.6. Обязанности операторов дежурной смены котельных.
Персонал котельной действует в круглосуточном режиме.
Первичный источник сообщения информации о аварийной ситуации


1. работник теплоснабжающей организации, обнаруживший аварийную ситуацию
1.2. анализирует информацию по масштабу аварии и возможным последствиям


2.3. моделирует сценарий развития последствий аварийной ситуации
1.1. извещает об обнаружении 
4. ЕДДС 
муниципального образования
5. Администрация муниципального образования 

5.1. Заместитель Главы муниципального образования


5.2. структурные подразделения

5.3. оперативные службы



2. Главный инженер

1.3. руководит работами до прибытия главного инженера и аварийно-восстановительной команды

		4.1. оповещает в течение 30 минут администрацию муниципального образования

2.4. информирует о результат х моделирования


2.1 прибывает на место аварийной ситуации
5.1. Заместитель Главы муниципального образования


1.4.  фиксирует показатели в оперативном журнале

2.5. по результатам обследования определяет объем последствий сценария развития аварийной ситуации

2.2. организует спасательные работы, эвакуацию, принимает меры по сохранению имущества, меры по нераспространению аварийной ситуации

2.2.1.1. направляет и руководит аварийно-восстановительной командой
4.2. прием-передача сигналов управления, оповещение населения (при необходимости)
5.2. структурные подразделения




2.2.1.2. создает и собирает штаб. Контролирует состав лиц, дает распоряжения специалистам
5.3. оперативные службы

2.6. при необходимости направляет дополнительную аварийно-восстановительную команду



2.2.1.3. через местную систему оповещения и информирования оповещает жителей

4.3. уточняет порядок взаимодействия и координирует диспетчерскую службу 



2.2.1. Руководитель работ





[bookmark: _Ref190964476][bookmark: _Toc190964992]Рисунок 4.3.1 – Форма Блок-схемы действий ответственных лиц ТО по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения 
[bookmark: _Toc211427608][bookmark: _Toc221531649]Раздел 5. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

5.1. При повреждении (аварии) на внутридомовой системе теплопотребления (отопления) теплоснабжающая организация обязана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутридомовой температуры (не ниже +12 °C) с использованием мобильных теплогенераторов в общедомовых помещениях жилых домов.
5.2. О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия в зимнее время года, повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей.
5.3. Заместитель Главы Администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, после уточнения недостающей информации (при необходимости) о произошедшем технологическом нарушении готовит сообщение (информацию) и направляет его в пресс-службу администрации муниципального образования (заместителю Главы, курирующему СМИ) не позднее 1 часа после возникновения технологического нарушения. Пресс-служба администрации после согласования размещает информацию на сайте Администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, в средствах массовой информации, в общедомовых чатах, социальных сетях, сайтах и социальных сетях организаций, информационных стендах, в единой информационно-аналитической системе жилищно-коммунального хозяйства.
5.4. В случае длительного (свыше 6 часов) отсутствия теплоснабжения у населения Глава Администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия и Заместитель Главы Администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, организовывают встречи с затронутыми отключением жителями, проводят необходимые разъяснения о причинах и плановых сроках устранения нарушения.
5.5. В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах в зимнее время года в муниципальном образовании объявляется режим «аварийная ситуация» и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших.
5.6. В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 50 чел., осуществляется выезд Главы Администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия и руководства теплоснабжающих организаций на место технологического нарушения.
Выезд на место аварии руководителей администрации муниципального образования должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха:
- не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше -10 °C;
- не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от -10 °C до -15 °C;
- не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха ниже -15 °C.
В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, Глава Администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия.
5.7. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются:
- сообщение о возникшей ситуации в ЕДДС АМО Ширинского муниципального района посредством городской телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;
- соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;
- эвакуация из опасной зоны населения при режиме «аварийная ситуация» во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями;
- обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;
- привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;
- оповещение населения, проживающего на территории сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия о происшествии; 
- при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранение аварийной ситуации, теплоснабжающей организации следует для предотвращения размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.
5.8. Жителям, проживающим на территории сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:
- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;
- до эвакуации разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще-респираторных заболеваний и гриппа; 
- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо использовать электрообогреватели только заводского изготовления;
- проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организаций, функционирующих в системе теплоснабжения муниципального образования, прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;
[bookmark: _Toc221531650]- в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь, отключить в квартире газ, воду и электричество, взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла, закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организаций, Администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия.





















[bookmark: 100080][bookmark: _Toc211427609][bookmark: _Toc221531651]Раздел 6. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

6.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системе теплоснабжения, а при необходимости и Администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия. 
6.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.
[bookmark: 100118]6.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:
- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;
- аварийный запас средств индивидуальной защиты;
- силы, необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 
- средства, необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее. 
[bookmark: 100121]6.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системе теплоснабжения, а при необходимости и администрацией муниципального образования.
Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системе теплоснабжения.
6.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте-комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.
Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы, имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.
Инженерное обеспечение операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системе теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):
- с Администрацией сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство Заместитель Главы Администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, ответственным за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (ЕДДС);
- с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (министерства чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь, Росгвардия);
- с организациями.
6.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системе теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.
Финансовые средства и материальные ресурсы для обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующими способов:
- выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;
- заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;
- заключением договора банковской гарантии;
- иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации. 
Финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.
6.7. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системе теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальными противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.
6.8. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системе теплоснабжения муниципального образования, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.
6.9. Организация медицинского обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями по вызову.
6.8. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.
[bookmark: 100081]6.9. Организация медицинского обеспечения, операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями по вызову.























[bookmark: _Toc191054552][bookmark: _Toc221531652]Раздел 7. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций
7.1. [bookmark: _Toc191054553][bookmark: _Toc221531653]Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций

7.1.1. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.
7.1.2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения, должна содержать:
а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов;
б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;
в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;
г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;
д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;
е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;
ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;
з) расчет показателей надежности теплоснабжения;
и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
к) сравнительные пьезометрические графики для актуализации и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.
7.1.3. Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. 
В эти задачи входят:
- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях; 
- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;
- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.
7.1.4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:
- программное обеспечение, позволяющее создать электронную модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;
- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;
- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта;
– от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.
7.1.5. В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия используется электронная модель, созданная в программе «Zulu» (изготовитель программного обеспечения - ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург) в составе геоинформационной системы (ГИС) Zulu и программно-расчетного комплекса Zulu Thermo версия 2021, с применением расчетного модуля «Коммутационные задачи».
7.1.6. С применением геоинформационной системы Zulu можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.
7.1.7. С применением модуля «Коммутационные задачи» программно-расчетного комплекса Zulu Thermo, возможно проводить анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д. 
7.1.8. Модуль «Коммутационные задачи» предназначен для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.
Модуль «Коммутационные задачи» обеспечивает функции:
· просмотр характеристик объектов тепловых сетей в виде таблиц;
· коммутационные вычисления (поиск колец, поиск путей от источника и пр.);
· моделирование аварийных ситуаций и отключений по плановым работам;
· отображение отключений на карте;
· формирование списков отключаемых объектов;
· расчет контуров отопления, отображение текущих схем контуров на карте;
· архивы отключений и контуров отопления.

7.2. [bookmark: _Toc191054554][bookmark: _Toc221531654]Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций

7.2.1. Применение организациями, функционирующими в системе теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения осуществляется с использованием базы данных электронной модели систем теплоснабжения и программно-расчетного комплекса Zulu.
7.2.2. Последовательность электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций описана ниже:
Коммутационные задачи выполняются путем симуляции отключения запорных устройств на «аварийных» участках. В результате выполнения коммутационных задач:
· выводится перечень запорных устройств;
· формируется список объектов, попавших под отключения, с последующей возможностью их печати, экспорта в таблицу Microsoft Excel;
· на карте в виде тематической раскраски отображаются отключенные объекты сети и здания;
· определяются итоговые значения: объемы теплоносителя в отключенных тепловых сетях, суммарная отключенная нагрузка и т. д.
[bookmark: _Toc117526070][bookmark: _Toc221531655]Запуск расчета
1. Выполните команду главного меню Задачи-Коммутационные задачи или нажмите кнопку [image: https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/images/common/buttons/btn_comtask.png]на панели инструментов. Появится диалоговое окно Коммутационные задачи (рисунок 7.2.2).
[image: ]
[bookmark: _Toc526005572]Рисунок 7.2.2.  Диалог "Коммутационные задачи"

2. Нажмите кнопку «Слой...» и в появившемся диалоговом окне (рисунок 7.2.3) с помощью левой кнопки мыши выберите слой тепловой сети.
[image: ]
  Рисунок 7.2.3. Диалог выбора слоя

3. Нажмите кнопку ОК. Далее можно провести анализ переключений или поиск в слое-подложке.
[bookmark: _Toc117526071][bookmark: _Toc221531656]Анализ переключений
При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя: 
· вывод информации по отключенным объектам сети;
· расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;
· отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;
· вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.
Для запуска Анализа переключений:
1. Запустите Коммутационные задачи;
2. Выберите вкладку Анализ переключений;
3. Нажмите кнопку Настройки для вызова диалога настроек;
4. В режиме Выделить [image: https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/images/common/buttons/btn_toolselect.png]выберите на карте запорное устройство (участок), для которого будет производиться отключение (слой при этом должен быть активным, либо удерживайте при выделении объекта клавиши Ctrl+Shift);
5. Нажмите кнопку [image: https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/images/common/buttons/btn_edittooladd.png]панели. Выбранный объект добавится в список переключаемых объектов сети в диалоговом окне (рисунок 7.2.4).
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[bookmark: _Toc526005574]Рисунок 7.2.4. Список переключаемых объектов

После выбора на карте автоматически отобразится в виде раскраски расчетная зона отключенных участков сети (рисунок 7.2.5).
[image: ]
[bookmark: _Toc526005575]Рисунок 7.2.5. Отображение отключений на карте

Для удаления объекта из списка выделить его в списке и нажать кнопку [image: https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/images/common/buttons/btn_edittooldelete.png]. При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект;
6. Выберите в поле Действие необходимый вид переключения (рисунок 7.2.6). Этот пункт выполнять при необходимости.
[image: ]
[bookmark: _Toc526005576]Рисунок 7.2.6. Работа в окне Коммутационные задачи

Виды переключений:
· Включить- Режим объекта устанавливается на «Включен»;
· Выключить- Режим объекта устанавливается на «Выключен»;
· Изолировать от источника- Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;
· Отключить от источника- Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.
Нажмите кнопку Выполнить. В результате выполнения задачи появится браузер Просмотр результата, содержащий табличные данные результатов расчета (рисунок 7.2.7). Вкладки браузера содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения результатов расчета.
[image: ]
[bookmark: _Toc526005577]Рисунок 7.2.7. Окно результатов расчета 

При необходимости можно удалить раскраску с карты с помощью кнопки [image: https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/images/common/buttons/btn_editdelete2.png].
[bookmark: _Toc117526072][bookmark: _Toc221531657]Навигация
Вкладка потребитель содержит таблицы попавших под отключения объектов (рисунок 7.2.8). При выделении записи в таблице, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в видимую область карты, то вид устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.
[image: ]
[bookmark: _Toc526005578]Рисунок 7.2.8. Поиск выключенного объекта на карте 

[bookmark: _Toc117526073][bookmark: _Toc221531658]Печать отчета
Для создания отчета по табличным данным результатов расчета: 
1. Перейдите на нужную вкладку. (Потребитель, Итоговые значения и т.д.);
2. Нажмите кнопку [image: https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/images/common/buttons/btn_dataprint.png]. Появится диалог создания отчета. (рисунок 7.2.9).
[image: ]
[bookmark: _Toc526005579]Рисунок 7.2.9.  Диалог создания отчета

Для предварительного просмотра отчета нажмите кнопку Просмотр. Для печати отчета нажмите кнопку Печать.

7.3. [bookmark: _Toc191054555][bookmark: _Toc221531659]Действия персонала при применении электронного моделирования аварийных ситуаций
7.3.1. Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения выполняется дежурным диспетчером ЕДДС организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования.
7.3.2. Дежурный диспетчер ЕДДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:
– уточняет условия развития аварийной ситуации (место действия аварийной ситуации: источник, объект теплоснабжения, отказ тепловых сетей, потребитель);
– уточняет место расположения близлежащей к месту возникновения аварийной ситуации запорно-регулирующей арматуры, для возможности отключения неисправного участка тепловой сети;
– уточняет зону действия аварийной ситуации (объем связанности сетей и потребителей после места возникновения аварийной ситуации);
– уточняет категорию надежности потребителей, расположенных в зоне аварийной ситуации;
– уточняет наихудшее по величине время снижения температуры в здании (на его основе устанавливается ограниченность времени осуществления ремонта).
[bookmark: _Hlk117246648]7.3.3. Дежурный диспетчер ЕДДС для анализа переключений, поиска ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок выполняет следующие действия:
- активирует модуль «Коммутационные задачи» электронной модели системы теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия;
- для начала работы включает необходимые слои электронной модели системы теплоснабжения. 
- задает список переключаемых объектов, участков тепловой сети, на которых возникла аварийная ситуация.
- реализует команду "Анализ переключений", что позволит рассчитать изменения в тепловой сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети, вызванных аварийной ситуацией, провести расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в тепловой сети;
- после выбора переключения на карте местности, отображенной на мониторе, автоматически определится и отобразится в виде тематической раскраски зона отключенных аварийных участков сети и потребителей. 
На схеме с привязкой к объектам на карте местности:
· выделятся элементы (потребители, участки трубопроводов, тепловые камеры и т.д.), попавшие в зону аварийного отключения. Отключаемые трубопроводы выделяются красным цветом. Отключаемые потребители выделяются красным крестиком. Тепловые сети после отказавшего элемента выделяются красным цветом;
· отобразится оптимальное распределение потоков теплоносителя, позволяющее обеспечить необходимый гидравлический режим тепловой сети в случае аварийной ситуации;
Изображение, при реальной аварийной ситуации позволит дежурному диспетчеру ЕДДС визуализировать результаты расчетов и на их основании спрогнозировать оптимальные действия персонала. 
7.3.4. Для снижения негативных последствий от происшествия дежурный диспетчер ЕДДС на основе данных, полученных при электронном моделировании, оперативно сообщает по средствам связи аварийно-ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:
- список абонентов тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений; 
- список отключенных участков тепловой сети при проведении переключений;
- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;
7.3.5. С применением электронной модели при аварийной ситуации дежурный диспетчер может также проводить расчеты объемов и нагрузок систем теплопотребления при изменениях в тепловой сети; выгружать результаты расчетов в электронных таблицах в формате Excel или HTML, а также выводить их при необходимости на печать и осуществлять другие действия.

7.4. [bookmark: _Toc191054556]Результаты применения электронного моделирования возможных аварийных ситуаций систем теплоснабжения муниципального образования
Моделирование аварийных ситуаций на источнике и сетях теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия проводилось в программном комплексе ГИС Zulu при помощи пакета ZuluThermo и инструмента Коммутационные задачи путём симуляции отключения запорных устройств на «аварийных» участках.
Например, предположим, что на тепловой сети от котельной до ТК1 возникла аварийная ситуация.
Произведём отключение теплоисточника (Рисунок 7.4.1).
По участкам тепловой сети, обозначенным красным цветом, прекращается подача тепловой энергии (теплоносителя) потребителям, раскрашенным также в красный цвет, в результате аварийной ситуации. Теплоснабжение потребителей восстановится лишь после ликвидации аварии на участке тепловой сети от котельной до ТК1.
В результате моделирования аварийной ситуации в ГИС Zulu производится расчёт объёмов воды, которые возможно придётся сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчёта отображаются на карте в виде тематической раскраски отключённых участков и потребителей и выводятся в отчёт.
Результаты моделирования аварийных ситуаций на источнике и сетях теплоснабжения, приведённые в таблицах 7.4.1-7.4.3, являются наиболее вероятными. В действительности вариантов аварийных ситуаций может сложиться большое количество. При необходимости различные варианты аварийных ситуаций моделируются Заказчиком самостоятельно в программном комплексе ZuluThermo путём отключения/включения запорной арматуры на необходимом участке трубопровода.







Моделирование ситуации №1 (Котельная по адресу - с. Соленоозерное, ул. К. Маркса 38 А)

Аварийная ситуация на участке тепловой сети от котельной до ТК1

[image: ]
[bookmark: _Toc526005479]Рисунок 7.4.1. Визуализация отключения участка тепловой сети

Таблица 7.4.1. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии при аварийном режиме работы
	Наименование узла
	Адрес узла ввода
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Коэффициент тепловой аккумуляции, ч
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	жилой дом
	Карла Маркса, 39
	0,013
	40
	0,002246
	0,929761
	3,8535

	Школа
	Карла Маркса, 42а
	0,102
	40
	0,000301
	0,943687
	28,9844



Таблица 7.4.2. Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероятность отказа

	Котельная
	ТК1
	46
	0,1
	0,1
	6,735222
	0,148473
	0,1
	0,0046
	0,0274085

	ТК1
	Карла Маркса, 39
	106
	0,05
	0,05
	4,567451
	0,21894
	0,1
	0,0106
	0,0428307

	ТК1
	Карла Маркса, 42а
	56
	0,08
	0,08
	5,834568
	0,171392
	0,1
	0,0056
	0,0289049


[bookmark: _Toc526005279]Таблица 7.4.3. Расчёт потерь теплоносителя
	Параметр
	Значение

	Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,115

	Объем воды в подающем тр., куб.м
	0,851

	Объем воды в обратном тр., куб.м
	0,851

	Объем воды в системе отопления, куб.м
	3,565

	Суммарный объем воды, куб. м
	5,267



Выводы: анализ данных, полученных при моделировании данной аварийной ситуации, позволяет оперативно определить объем потребителей, попадающих под отключение с целью немедленного реагирования и локализации аварии. Кроме того, в результате анализа аварийной ситуации определены объемы недоотпуска тепловой энергии, а также объемы воды в магистральных и распределительных тепловых сетях от котельной в с. Соленоозерное, попадающих под отключение. 




















Раздел 8. Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
[bookmark: _Toc211427618][bookmark: _Toc221531660]8.1. Ознакомление с ПЛАС

8.1.1. ПЛАС должен быть изучен специалистами организаций (учреждений), указанных в разделе 4 настоящего документа:
- в экстренных оперативных службах; 
- в Администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия руководителями и специалистами;
- Специалистами ЕДДС АМО Ширинского муниципального района;
- в теплоснабжающей организации: генеральным директором, главным инженером, персоналом технических, оперативных и ремонтных служб.
8.1.2. Ознакомление с ПЛАС должно быть оформлено под роспись.
8.1.3. ПЛАС должен быть расположен и по возможности вывешен на видных доступных местах в организациях (учреждениях), указанных в разделе 4 настоящего документа по решению руководителя организации (учреждения), для постоянного ознакомления с ним персонала.
8.1.4. Запрещается допускать к производственной деятельности лиц организаций (учреждений), указанных в разделе 4 настоящего документа, связанных с функционированием систем теплоснабжения, не ознакомленных с ПЛАС.
8.1.5. Знание ПЛАС проверяется во время учебных мероприятий и учебно-тренировочных занятий, проводимых совместно (раздельно) с Администрацией сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия и теплоснабжающей организацией. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий. 
8.1.6. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок ПЛАС несут Заместитель Главы Администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и главный инженер теплоснабжающей организации.
[bookmark: _Toc211427619][bookmark: _Toc221531661]8.2. Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

8.2.1. Формами, необходимыми для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия являются:
- настоящий ПЛАС;
- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;
- внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики и т.п., касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом настоящего ПЛАС;
- утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей в системе теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии.
Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системе теплоснабжения сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, приведен в таблице 8.2.1.
[bookmark: _Ref190964316][bookmark: _Toc136270244][bookmark: _Toc191049808]
Таблица 8.2.1 - Примерный перечень производственно - технических документов для дежурного персонала теплоснабжающей организации
	№ п/п
	Наименование документа
	Краткое содержание

	1
	Список ремонтного и руководящего персонала 
	Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала предприятия 

	2
	Список телефонов организаций сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия
	Список телефонов аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций

	3
	Журнал учета параметров котельной
	Регистрация параметров теплоносителя, заданных параметров теплоносителя за сутки, запись давления и температуры теплоносителя в контрольных точках тепловых магистралей

	4
	Журнал выдачи - наряд заданий
	Содержит ежедневные задания работникам, мероприятия безопасности и отметку о выполнении наряда

	5
	Журнал инструктажа на рабочем месте
	· Подтверждение факта проведения инструктажей с работниками. Контроль за своевременностью и полнотой проведения инструктажей. Обеспечение безопасности труда и предотвращение несчастных случаев на производстве. Фиксация сведений об инструктируемом и инструктирующем, видах инструктажей, программах обучения и проверке знаний.

	6
	Журнал инструктажа по пожарной безопасности
	· Фиксирует проведение различных видов инструктажей: вводных, первичных, повторных, внеплановых и целевых. Помогает поддерживать высокий уровень осведомлённости персонала о правилах поведения при пожаре

	7
	График работы дежурного персонала
	Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей

	8
	Журнал приема-передачи смен
	Производственно-контрольный документ, который находится на рабочем месте сотрудника и подлежит регулярному заполнению с внесением информации о рабочем процессе. 

	9
	Положение (должностная инструкция)
	Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места)

	10
	Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений)
	Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места

	11
	Инструкции по эксплуатации оборудования
(систем, сооружений)
	Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом ПТС, включая вопросы безопасности

	12
	График текущего ремонта тепловых сетей
	Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ

	13
	Схема тепловых сетей
	Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных на них оборудования и запорной арматуры

	14
	Перечень работ, проводимых по нарядам
	Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. 

	15
	Наряд-допуск
	Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы


[bookmark: _Toc190965676]8.2.2. Внутренние инструкции должны включать актуализированный оперативный ПЛАС при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.
8.2.3. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указания о порядке отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий и последующего их заполнения и включением их в работу при разработанных вариантах аварийных режимов. Должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения.
Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее главным инженером.
8.2.4. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 01 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.






















[bookmark: _Toc211427620][bookmark: _Toc221531662]Раздел 9. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения
[bookmark: _Toc189148950][bookmark: _Toc190965677][bookmark: _Toc211427621][bookmark: _Toc221531663]9.1. Общие сведения

9.1.1. Настоящий раздел с контактными данными ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия сформирован по состоянию на дату актуализации документа и подлежит ежегодной корректировке указанных сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации Плана действий, с учетом произошедших изменений.

[bookmark: _Toc190965678][bookmark: _Toc221531664]9.2. Сведения об ответственных лицах 

9.2.1. Перечень ответственных лиц по Администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, связанных с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице 9.2.1.

[bookmark: _Ref190965816][bookmark: _Toc190965472][bookmark: _Toc191049809]Таблица 9.2.1. Перечень ответственных лиц по администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, связанных с функционированием систем теплоснабжения
	№
п/п
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	1
	Глава администрации муниципального образования Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия 
	8 (993) 034 -53-52

	2
	Специалист подразделения администрации муниципального образования Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия 
	8 (923) 584-03-28


9.2.2. Перечень ответственных лиц за мониторинг технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанных с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице 9.2.2. 

[bookmark: _Ref190965856][bookmark: _Toc190965473][bookmark: _Toc191049810]Таблица 9.2.2 - Перечень ответственных лиц за мониторинг технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанных с функционированием систем теплоснабжения 
	№
п/п
	Наименование службы
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	1
	Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) Ширинского муниципального района
	Оператор
	8 390 05 9-11-06


9.2.3. Перечень ответственных лиц по муниципальным экстренным оперативным службам сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, связанных с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице 9.2.3.

Таблица 9.2.3 - Перечень ответственных лиц по муниципальным экстренным оперативным службам сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, связанных с функционированием систем теплоснабжения
	№
п/п
	Наименование службы
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	1
	Территориальная противопожарная и спасательная служба МЧС России
	Оперативный дежурный
	101, 112,
8 390-35 9-24-55

	2
	Территориальный орган Управления по муниципальному образованию Ширинского муниципального района Министерства внутренних дел Российской Федерации
	Оперативный дежурный по УМВД
	102, 112,
9-12-68

	3
	Территориальная служба Скорой медицинской помощи
	Дежурная служба
	103, 112,
8 390 35 9 -13-36

	4
	Территориальный орган Росгвардии
	Оперативный дежурный дежурной части
	8 390 35 9-28-31


9.2.4. Перечень ответственных лиц по теплоснабжающей (теплосетевой) организации представлен в таблице 9.2.4. 

[bookmark: _Ref190965946][bookmark: _Toc190965475][bookmark: _Toc191049812]Таблица 9.2.4 Перечень ответственных лиц по теплоснабжающей (теплосетевой) организации 
	№
п/п
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» Республика Хакасия, Ширинский муниципальный район, с. Соленоозерное, ул. Карла Маркса 42Г

	1
	Начальник ЖКХ
	8 (950) 307-75-28



9.2.5. Перечень ответственных лиц организациям, эксплуатирующим СЗО представлен в таблице 9.2.5.

9.2.5. Перечень ответственных лиц организациям, эксплуатирующим СЗО на территории муниципального образования администрации Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия
	№
п/п
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	1
	Директор МБОУ СШ № 12, с. Соленоозерное, ул. К. Маркса 42 А
	8(950) 302-92-03
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